ANEKS nr 1 do Specyfikacji Technicznej Elektrycznej i Telekomunikacyjnej
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚWIDNIKU

1. Zmiana konfiguracji punktów elektryczno-logicznych.
Zmianie ulega konfiguracja punktów PEL:
PEL „A” - do konfiguracji dodane zostaje dodatkowe gniazdo typy „data”, czyli ostatecznie PEL „A” składać się będzie z 2x 230V ”data”, 2xRJ45 (tel/komp) kat.6 F/UTP p/t
PEL „B” - składać się będzie z dwóch punktów PEL „A”, czyli w sumie będzie składał się z 4x 230V ”data”, 4xRJ45 (tel/komp) kat.6 F/UTP p/t
Kolumna zasilająca - do konfiguracji dodane zostaje dodatkowe gniazdo typy „data”, czyli ostatecznie kolumna zasilająca składać się będzie z 2x 230V ”data”, 2xRJ45 (tel/komp) kat.6 F/UTP
W związku ze zmianą ilości gniazd RJ45 w PEL „B” należy przewidzieć wystarczającą liczbę patchpaneli w szafie PPD

2. Wykonanie dodatkowego toru światłowodowego pomiędzy obecną serwerownią szkolną zlokalizowaną na 1 piętrze a szafą PPD znajdującą się w pomieszczeniu 3-04. Szacowana odległość to poniżej 50m (serwerownia szkolna zlokalizowana jest pod pomieszczeniem biurowym 3-08). Dodatkowy tor światłowodowy ma umożliwić połączenie PPD z Urzędem Miasta Świdnik. Obecnie 4 włókna światłowodowe SM z Urzędu Miasta Świdnik rozszyte są na patchpanelu w serwerowni szkolnej, zakończone złączami SC. Pomiędzy serwerownią szkolną a PPD należy użyć światłowodu SM 12 włókien i zakończyć go w patchpanelu złączami typu SC.
Wykonawca powinien dostarczyć 2 konwertery światłowodowe SM SC 1gbit (jeden zlokalizowany będzie w PPD a drugi w Urzędu Miasta Świdnik) i patchcordy światłowodowe niezbędne do zestawienia połączenia z Urzędem Miasta Świdnik.

3. Dostarczenie do PPD firewalla sprzętowego niezbędnego do zestawienia bezpiecznego połączenia VPN z siedzibą Urzędu Miasta Świdnik o następujących minimalnych parametrach technicznych:
- przepustowość firewall (1518/512/64 byte UDP): 10/10/6 Gbps
- ilość portów RJ45 GE: 10
- przepustowość IPsec VPN (512 byte): 6.5 Gbps
- przepustowość SSL VPN: 900 Mbps
- opóźnienie: 3.3 μs
- roczne wsparcie serwisowe 24x7
- możliwość rozszerzenia licencji o funkcje NGFW
- możliwość zarządzania urządzeniem poprzeZ SSH i przeglądarkę internetową
- pełna kompatybilność (IPsec VPN) z używanymi w Urzędzie Miasta Świdnik urządzeniami UTM (Fortinet)

4. Klimatyzacja w pomieszczeniu technicznym (tu zdaje się na fachowców od klimatyzacji, wg mnie moc chłodnicza powinna być w okolicach 5kW).

5. Zasilacz UPS powinien posiadać zewnętrzny układ obejściowy (bypass), który umożliwi wymianę/naprawę UPS’a bez konieczności wyłączania napięcia na obwodach typu „data”.

6. Dostarczenie patchcordów sieciowych niezbędnych do połączenia urządzeń w szafie PDD i urządzeń końcowych.

7. Zamawiający przełączniki sieciowe wskazane w szafie serwerowej w PPD dostarczy we własnym zakresie.