UPROSZCZONA DOKUMENTACJA
przebudowy ul. Niepodległości w Świdniku w zakresie przebudowy instalacji elektrycznej oświetleniowej bez zmiany charakterystycznych parametrów drogi zgodnie z zadaniem pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych – ul. Niepodległości (nr 105609L) i ul. Wyspiańskiego (nr 105666L) w Świdniku”

ADRES:	ŚWIDNIK, UL. Niepodległości / DZ. NR 1210, OBRĘB 1 – Miasto Świdnik
INWESTOR:	GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK / UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 27 / 21-040 ŚWIDNIK

OPRACOWAŁ:	Agnieszka Sobolewska

Lublin, czerwiec 2021r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania

1.2 Przedmiot opracowania

1.3 Stan istniejący

       1.4 Projektowane zmiany

1.5 Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu opracowania

1.6 Uwagi ogólne

1.7 Przepisy związane

II. Część rysunkowa

Rys. nr 1 Plan budowy oświetlenia

I. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania
- Ustawa z dnia 20 czerwca 19997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 poz. 450 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września w 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 poz. 784)

1.2 Przedmiot opracowania
        Przedmiotem opracowania jest uproszczona dokumentacja przebudowy ul. Niepodległości w Świdniku w zakresie przebudowy instalacji elektrycznej oświetleniowej bez zmiany charakterystycznych parametrów drogi zgodnie z zadaniem pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych – ul. Niepodległości (nr 105609L) i ul. Wyspiańskiego (nr 105666L) w Świdniku” związana z realizacją programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Niniejsze przedsięwzięcie dotyczy przejść dla pieszych zlokalizowanych w mieście Świdniku, na skrzyżowaniu ul. Niepodległości z ul. Wyspiańskiego w ciągu drogi gminnej.

1.3 Stan istniejący
      Droga gminna ul. Niepodległości gdzie planowane jest powyższe przedsięwzięcie jest drogą klasy Z. Cały jej ciąg ma przekrój uliczny jednojezdniowy, przebiegający w terenie zabudowanym. Droga na odcinku objętym opracowaniem stanowi drogę jednojezdniową o szerokościach jezdni 7 m (od Szpitala do ul. Wyszyńskiego). Nawierzchnia przedmiotowej drogi jest na całej długości w bardzo dobrym stanie techniczno-eksploatacyjnym, to samo dotyczy istniejącego oznakowania poziomego i pionowego. Ponadto na całym odcinku ruch rowerowy odbywa się na ścieżkach rowerowych.
Droga spełnia wymagania w zakresie parametrów techniczno-budowlanych oraz organizacji ruchu. Na całej długości ul. Niepodległości obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h.

1.4 Projektowane zmiany
Niniejsze przedsięwzięcie zlokalizowane jest na odcinku drogi jednojezdniowej dwukierunkowej, w rejonie skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego.
Doświetlenie przejścia dla pieszych polega na zamontowaniu dodatkowych dedykowanych do oświetlenia przejść dla pieszych, specjalnych opraw o barwie w przedziale 3200˚K - 5300˚K umieszczonych na dodatkowych słupach oświetleniowych wysokości 5m oraz ich zasilenie z najbliższego słupa istniejącej miejskiej sieci oświetleniowej.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi oraz zgodnie z normami:
- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona Przeciwporażeniowa
- N SEP-E-001 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- PN-EN 13201:2016 Oświetlenie dróg
W związku przedmiotową inwestycją projektuje się linię kablową oświetlenia drogowego od istniejącego słupa oświetleniowego (Własność Gminy Miejskiej Świdnik), zlokalizowanego na działce nr 1210 przy ul. Niepodległości kablem YKY 3x4mm2. Plan trasy linii kablowej oraz lokalizację projektowanych słupów oświetleniowych przedstawiono na rysunku nr 1.
Projektowane oświetlenie zasilić kablem YKY 3x4mm2. Wykonać uziemienie słupa z płaskownika FeZn 25x4mm2 oraz uziomu szpilkowego. Wartość rezystancji uziemienia słupa powinna mieć wartość nie wyższą niż 10Ω.
Projektuje się oprawy oświetleniowe typu LED o skuteczności świetlnej min. 130lm/W. W celu dodatkowego wyróżnienia strefy przejścia dla pieszych, należy wykorzystać kontrast barwy światła, czyli zastosowana temperatura barwowa źródeł światła w oprawach oświetlenia przejść dla pieszych powinna być odmienna od temperatury barwowej źródeł światła opraw oświetlenia ulicznego.
Oprawy muszą posiadać II klasę izolacji, IP66, korpus oprawy oraz obudowa wykonana z ciśnieniowego aluminium. Oprawy należy zamontować na projektowanych słupach oświetleniowych aluminiowych anodowanych elektrolitycznie ze stopą zabezpieczoną elastomerem poliuretanowym z fundamentem typu B-50 (słupy h=5m,
wysięgnik 1m). Rozmieszczenie słupów pokazano na rysunku nr 1. Kąt nachylenia opraw 5°.
Słupy ustawić wnękami w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu pojazdów.
Oprawy zasilić kablem YKY 2x2,5 mm2 1kV, wciągniętymi do otworów słupów.
Projektowane słupy należy uziemić.
We wnękach słupowych stosować złącza słupowe z tabliczkami tłoczonymi
z tworzywa termoutwardzalnego w II klasie izolacji ze śrubami M8 do podłączenia, typu
TB-35 i zabezpieczeniem nadmiarowoprądowym 4A i charakterystyce C.
Dla uzyskania wymaganych parametrów oświetlenia została przeprowadzona analiza poszczególnych parametrów, zobrazowana i przeliczona przy pomocy programu Dialux.
     Przed przystąpieniem do robót należy dokonać geodezyjnego wytyczenia
projektowanych tras linii kablowych.
Miejsce przejścia projektowanej linii kablowej pod nawierzchnią utwardzoną jezdni
należy wykonać w rurze osłonowej gładkościennej sztywnej HDPE Ø75.
Linię kablową należy układać w rowie kablowym na głębokości
0,7m w stosunku do rzędnej docelowej oraz nie mniej niż 0,7m poniżej terenu w chwili
wykonywania budowy.
Na dnie wykopu ziemię starannie wyrównać i ubić. Tabliczki opisowe zakładać
w odstępach co 10m oraz w miejscach charakterystycznych, tj. na załamaniach trasy przy przepustach, kolizjach, itp. Tabliczki powinny zawierać podstawowe informacje, jak:
typ i przekrój kabla, relacje linii kablowej, nazwę użytkownika, wykonawcę i rok
ułożenia. Na ułożonym w wykopie kablu dokonać etapowego odbioru robót ulegających
zakryciu oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Po dokonaniu odbioru linie
kablowe należy przykryć, 0,25m warstwą gruntu rodzimego, następnie po zagęszczeniu
przykryć folią ostrzegawczą koloru niebieskiego. Dalszego zasypywania
kabli należy dokonywać gruntem rodzimym z warstwowym zagęszczaniem. Wskaźnik
zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95, a pod nawierzchniami trwałymi – 1,0.
Zagęszczenie należy wykonać w taki sposób, aby nie uszkodzić kabli.
 Przy kolizjach i zbliżeniach prace należy wykonywać ręcznie.
Uszczelnienie wprowadzenia linii kablowej do osłon rurowych należy wykonać
z użyciem masy uszczelniającej trwale plastycznej lub termokurczliwych kształtek uszczelniających.
Słupy z oprawami oświetleniowymi będą usytuowane przed przejściem dla pieszych. Przy zastosowaniu układu optycznego PRAWOSTRONNEGO, słupy będą zlokalizowane z prawej strony patrząc od strony jadącego pojazdu.
Pozostałe wymagania:
- Wszystkie urządzenia elektryczne muszą posiadać znak bezpieczeństwa CE oraz spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów, w szczególności wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej,
- Dla wszystkich urządzeń elektrycznych i wyrobów budowlanych należy przedstawić pełne karty katalogowe zawierające wszelkie informacje techniczne o produkcie, a także właściwe deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające parametry oraz zgodność z obowiązującymi normami, wszystkie dokumenty w języku polskim,
- Słupy, wysięgniki, wsporniki, uchwyty i inne elementy wykonane ze stali w tym również stalowe części słupów ozdobnych muszą być ocynkowane obustronnie.

Dodatkowo z uwagi na likwidację szkoły podstawowej projektuje się demontaż tabliczek T-27.
Należy również wykonać przebrukowanie istniejących chodników na dojściach do jezdni z zastąpieniem części nawierzchni chodnika, elementami betonowymi ryflowanymi, w postaci pasów prowadzących dla osób niepełnosprawnych.

        Wymieniona wyżej modernizacja przejścia dla pieszych podyktowana jest względami bezpieczeństwa, a właściwie ich zdecydowaną poprawą w szczególności, że przejście to przekraczają osoby, które udają się do pobliskiego Urzędu Miasta Świdnik oraz punktów handlowych i usługowych. Montaż dodatkowych lamp LED znacząco poprawi widoczność pieszego. Razem elementy te powinny zapewnić kierowcy właściwe warunki rozpoznania sytuacji drogowej i obserwacji sylwetki pieszego, jak i pieszemu stworzyć komfort bezpiecznego przejścia prze ulicę.

1.5 Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu opracowania
Wszystkie prace montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ze szczególnym zachowaniem zasad BHP.
Rozpoczęcie prac zgłosić do wszystkich gestorów sieci z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Prace podlegają etapowym odbiorom przy uczestnictwie gestorów sieci.
Dopuszcza się zmianę zaproponowanych materiałów, jednakże nowe materiały oraz konstrukcje muszą spełniać przytoczone w opracowaniu normy oraz nie być gorsze jakościowo od przytoczonych i uzyskać akceptację projektanta a także inwestora.
Po dokonaniu wszystkich prac należy wykonać pomiary :
- rezystancji izolacji linii kablowej,
- rezystancji uziemienia,
- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
- oświetlenia
Po wykonaniu ww. pomiarów można dokonać zgłoszenia gotowości do odbioru wykonania projektowanego oświetlenia.

1.6 Uwagi ogólne
Jednostka prowadząca roboty montażowe w pasie drogowym zobowiązana jest do utrzymania w należytym stanie wszystkich środków technicznych użytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót oraz innych zastosowanych w związku z wykonywanymi robotami. Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być przeszkolone i ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej.

1.7 Przepisy związane
Prace związane z wykonaniem robót należy prowadzić zgodnie z:
- Przepisami i zasadami wynikającymi z rozdziału I (podstawa opracowania)
- Zasadami Prawa Budowlanego
- Przepisami i normami BHP

        Opracował:

Świdnik, dn. 30 czerwca 2021 r.