Załącznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
do projektu „Modernizacja istniejącego oświetlenia na energooszczędne w Gminie Miejskiej Świdnik”

1. System zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem ulicznym przez stronę WWW musi działać w czasie rzeczywistym z pozycji komputera oraz urządzenia mobilnego. System umożliwi inteligentne sterowanie oświetleniem oraz pozwoli zoptymalizować wydatki na oświetlenie. Za pomocą wbudowanego systemu monitorowania będzie możliwość zdalnego zbierania, zarządzania, analizowania, archiwizowania informacji o aktualnych stanach sterowników i urządzeń zamontowanych na obiekcie.

System sterowania oświetleniem ulicznym będzie zamontowany w 51 szt. szafek oświetlenia ulicznego usytuowanych w granicach administracyjnych miasta , poza stacjami transformatorowymi. W zakresie jest jedynie montaż dodatkowych urządzeń do istniejących szafek oświetleniowych bez wymiany i modernizacji szafek.

System sterowania oświetleniem ulicznym powinien zawierać:
- kreator konfiguracji połączenia umożliwiający wymianę danych na podłączonym urządzeniu do przeprowadzania analiz dotyczących: poboru mocy, zużycia energii, sytuacji alarmowych oraz parametrów sieci (dokładna analiza trybów pracy oświetlenia, za pomocą której można osiągnąć maksymalny poziom oszczędności energii),
- narzędzia do raportowania i analizy zgromadzonych danych (interaktywne diagramy, histogramy, raporty xls, itp.),
- możliwość powiadomień o awarii za pomocą sms, email (SMS do wszystkich upoważnionych osób oraz w przypadku braku reakcji SMS do osób o najwyższym poziomie odpowiedzialności)
- możliwość łączenia między sobą wszystkich pojedynczych obiektów w jednym panelu operatora za pomocą karty SIM lub kabla Ethernet,
- możliwość zdalnego testowania sprzętu i analizę jego stanu,
- system powiadomień i zminimalizowanie sytuacji awaryjnych,
- zapewnienie oddzielnego dostępu użytkownikom do wizualizacji procesu technologicznego w czasie rzeczywistym,
- wykonanie koniecznych modyfikacji uzgodnionych z zamawiającym, w tym montaż:
- kontrolera przeznaczonego do podłączenia min. 250 lokalnych urządzeń i przesyłki informacji do zdalnego serwera (serwer w chmurze), działającego za pośrednictwem Ethernet, Wi-Fi lub sieci 2G -3G wraz z kartą SIM,
- zegara astronomicznego ze zdalnym sterowaniem,
- ogranicznika mocy zapewniającego: monitorowanie mocy, zabezpieczenie prądowe, zabezpieczenie przed zniekształceniem fazowym, kontrolę kolejności faz, posiadającego liczniki energii elektrycznej,
- Zasilacza 220/12V 1A,
- urządzenia przełączającego wyposażonego zgodnie z mocą znamionową podłączonego obciążenia,
Wymaga się by system był objęty 5-cio letnią gwarancją na sprzęt oraz serwer w chmurze.

2. Oprawa uliczna LED z systemem polegającym na dostosowywaniu natężenia oświetlenia do aktualnych potrzeb użytkowników oraz wymogów ustanowionych przez obowiązujące normy z możliwością personalizacji ustawień do indywidualnych potrzeb klienta.

Wymiana opraw oświetleniowych dotyczy wymiany 1001 szt. opraw sodowych o mocach 70W, 100W, 150W, 250W na 1001 szt. opraw LED o mocach 36W, 50W, 75W, 100W. Wymianie podlegają zarówno lampy typu „kula” jak i oprawy uliczne:
- 228 sz. opraw o mocy 36W
- 178 sz. opraw o mocy 50W
- 209 sz. opraw o mocy 75W
- 386 sz. opraw o mocy 100W

Oprawa uliczna LED - minimalne wymagania:
- być przeznaczona do stosowania w terenie otwartym, do oświetlania dróg, skrzyżowań oraz parkingów,
- charakteryzować się wysoką skutecznością świetlną znamionową min. 170lm/W,
- korpus wykonany ze stopu aluminium malowanym proszkowo,
- ochrona źródła światła wykonana ze szkła hartowanego,
- matryce kierunkowe soczewkowe z różnymi kątami świecenia w zależności od potrzeb,
- stopień szczelności oprawy IP65,
- odporność mechaniczna IK10,
- zintegrowany uchwyt pozwalający na regulację skokową w zakresie -30° - 90°,
- oprawa powinna mieć możliwość zaprogramowania 5-stopniowej redukcji mocy w określonych przedziałach czasowych,
- temperatura barwowa w przedziale 4000 - 5000K,
- zakres temperatury pracy -30°C do + 40°C,
- posiadać badania fotobiologiczne,
- posiadać 5 letnią gwarancję producenta.

3. Słupy do oświetlenia drogowego i parkowego: stalowe lub aluminiowe, anodowane, w kolorze i wysokości uzgodnionymi z zamawiającym.

Przewiduje się do wymiany 138 szt. zniszczonych słupów oświetleniowych (5 szt. betonowych oraz 133 szt. stalowych) na stalowe lub aluminiowe z zachowaniem istniejących fundamentach oraz istniejącej linii kablowej. Przy wymianie słupów uwzględnić wymianę kabla wraz z tabliczką bezpiecznikową wewnątrz słupa. Pozostałe słupy są w dobrym stanie technicznym.

Całość zadania obejmuje jedynie prace modernizacyjne dotyczące wyłącznie wymiany opraw światła z wykorzystaniem istniejących słupów (z wyjątkiem wymiany 138 szt. słupów na nowe) na istniejącej linii kablowej. Zakres prac nie uwzględnia budowy nowych słupów oświetleniowych ani linii kablowej.

Wykaz ulic objętych projektem modernizacji:
3-Maja i obszar do Hotelowej (Kościuszki)
Akacjowa
Cedrowa
Cicha
Cisowa
Cmentarz
Cyprysowa
Czecha, Marusarza
Dworcowa
Fabryczna – Park AVIA
Gajowa
Głowackiego, Kościuszki
Grabowa
Hryniewicza i ciąg pieszy
Jana Pawła II
Jaworowa
Jesionowa
Kamińskiego
Kasperka
Kasztanowa
Klonowa
Koło
Konwaliowa
Krańcowa
Kukuczki
Kusocińskiego
Leśna
Malinowskiego, Sidło
Mała
Miodowa
Modrzewiowa
Niepodległości – fontanna
Niepodległości – skwer przy kinie LOT
Niepodległości z tyłu 16,18,20
Norwida
Norwida i przyległe
Obszar Baczyńskiego, Okulickiego, Wyszyńskiego
Obszar Norwida, Leśmiana
Obszar Norwida, Reja
Obszar Okulickiego, Mickiewicza
Obszar Słowackiego
Obszar Spółdzielczej, Głowackiego, Kopernika
Ogrodowa
Olimpijczyków
Orzechowa
Parkowa
Pionierska
Pola
Polna, gwarna, Harcerska
Przy Lesie
Ratajczaka
Reymonta
Różana
Rutkiewicz
Skalskiego
Skwer przy Okulickiego
Słoneczna
Słowackiego
Spacerowa
Spadochroniarzy
Strażacka
Szeroka
Szklarniana
Szkolna
Świerkowa
Targowa
Traugutta
Unijna
Wrzosowa
Wyszyńskiego