Załącznik nr 6 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

„Modernizacja i przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola nr 6 w Zespole Przedszkoli nr 2 oraz Przedszkola nr 7 w Świdniku”

ADRES:

ul.  Środkowa 2, Przedszkole nr 6 w Świdniku

ul. ks. Kanonika Jana Hryniewicza Przedszkole nr 7 w Świdniku

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Świdnik

ul. Stanisława Wyspiańskiego 27

21-040 Świdnik

NAZWY I KOD CPV:

Dział:

| CPV 45310000-3 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i oświetlenia |
| --- | --- |

OPRACOWAŁ:

Andrzej Kukawski	Inspektor WIZ (branża elektryczna)

Świdnik, czerwiec 2021

Spis treści

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia,

1.1 Przedmiot zamówienia,

1.2 Zakres przedmiotu zamówienia,

1.3 Teren budowy,

1.4 Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia,

1.5 Materiały

1.6 Program zapewnienia jakości

2. Wytyczne i zalecenia inwestorskie,

3. Uwagi końcowe.

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

1.1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą „Modernizacja i przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola nr 6 w Zespole Przedszkoli nr 2 oraz Przedszkola nr 7 w Świdniku”.

Warunki gwarancji i rękojmi za wady: min. 36 m-cy max. 60 m-cy od dnia odbioru robót. (okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert i uzależniony jest od oferty Wykonawcy).

Termin wykonania zamówienia: 2 m-ce od dnia zawarcia umowy.

1.2 Zakres przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem opisu są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych dla modernizacji budynku Przedszkola nr 6 oraz budynku Przedszkola nr 7 w Świdniku. W zakres robót wchodzi:

- demontaże

- wymiana głównego WLZ

- wewnętrzne linie zasilające

- wykonanie i montaż tablic rozdzielczych

- instalacja ochrony pożarowej

- instalacja gniazd wtykowych ogólnych

- instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego

- instalacja sieci komputerowych LAN

- instalacje teletechniczne i niskoprądowe (LAN, CCTV)

- instalację oddymiania klatek schodowych

- instalację połączeń wyrównawczych

- instalację przeciwprzepięciową

UWAGA! Szczegółowy zakres robót w poszczególnych budynkach są zawarte w załączonych kosztorysach.

1.3 Teren budowy.

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w umowie.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

W okresie trwania remontu Wykonawca będzie:

– utrzymywać plac budowy,

– unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,

- przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

1.4 Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia.

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane prawem opinie, warunki techniczne i uzgodnienia.

1.5 Materiały.

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiadać obowiązującym Polskim Normom. Materiały zastosowane do budowy powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie tj. znak B lub CE.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót , a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.

1.6. Program zapewnienia jakości.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za dostarczone

materiały budowlane do wbudowania, materiały winny posiadać stosowne świadectwa dopuszczające do ich obrotu na terenie RP oraz certyfikaty jakości.

2. Wytyczne i zalecenia inwestorskie

Opis techniczny

Zakres prac

Istniejąca instalacja elektryczna w budynku przedszkola nr 6 i nr 7 w Świdniku, ze względu na stopień zużycia, lata jej wykonania oraz zastosowane rozwiązania techniczne, nie spełnia aktualnych norm i przepisów w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych. W obiektach przedszkolnych aspekt bezpieczeństwa jest bardzo ważny. Dlatego należy przeprowadzić modernizację instalacji elektrycznej w następującym zakresie:

Przedszkole nr 6 - Środkowa 2, 21-040 Świdnik

- zdemontować istniejącą RG

- zdemontować istniejące oprawy oświetleniowe

- zdemontować istniejący osprzęt typu gniazdka wtyczkowe, łączniki oświetlenia itp.

- zdemontować istniejące okablowanie

- zainstalować nową RG

- zamontować nowe oprawy oświetleniowe LED

- zamontować nowy osprzęt typu gniazdka wtyczkowe, łączniki oświetleniowe itp.

- ułożyć nowe kable i przewody

- wykonać instalację CCTV

- doprowadzić wszystkie powierzchnie do stanu pierwotnego, ściany i sufity malować farbami lateksowymi, a w pomieszczeniach „mokrych” gdzie były płytki ceramiczne położyć nowe.

Przedszkole nr 7 – ul. ks. Kanonika Jana Hryniewicza 7, 21-040 Świdnik

- zdemontować istniejącą RG

- zdemontować istniejące oprawy oświetleniowe

- zdemontować istniejący osprzęt typu gniazdka wtyczkowe, łączniki oświetlenia itp.

- zdemontować istniejące okablowanie

- zainstalować nową RG

- zamontować nowe oprawy oświetleniowe LED

- zamontować nowy osprzęt typu gniazdka wtyczkowe, łączniki oświetleniowe itp.

- ułożyć nowe kable i przewody

- wykonać instalację komputerową IT

- doprowadzić wszystkie powierzchnie do stanu pierwotnego, ściany i sufity malować farbami lateksowymi, a w pomieszczeniach „mokrych” gdzie były płytki ceramiczne położyć nowe.

Remontowane instalacje elektryczne są w układzie TN-S. Rozdział przewodu PEN dokonać w RG. Sprawdzić stan uziemienia szyny PEN w złączu.

Układ pomiarowy w obydwu przedszkolach znajduje się w RG. Zasilanie i licznik energii znajdujący się aktualnie w jednej obudowie z RG i pozostają bez zmian. W układzie pomiarowym należy wymienić tylko drzwiczki na nowe. W pozostałej części wnęki zainstalować nową rozdzielnię RG.

Z RG poprzez rozłączniki bezpiecznikowe należy zasilić kablem N2Xh 5x4 mm2 B2Ca tablice piętrowe.

Instalację gniazd wtyczkowych 1f 16A wykonać jako podtynkową przewodem N2Xh 3x2,5 mm2 B2Ca (450/750V).

W pomieszczeniach wilgotnych typu sanitariaty, kuchnia oraz technicznych lub pomocniczych stosować gniazda i osprzęt z IP44. Gniazda montować na następujących wysokościach:

- sale zabaw – 1,8m

- kuchnia, pomieszczenia techniczne itp. - 1,2m

- komunikacja, korytarze – 1,4m

- pomieszczenia biurowe – 0,3m

Gniazdo do zasilania szafki CCTV umieścić na ścianie pod sufitem, tak aby znalazło się wewnątrz obudowy po jej zamontowaniu.

Instalację oświetleniową wykonać jako podtynkową przewodem N2Xh 3x1,5 mm2 B2Ca (450/750V).

Oprawy LED należy montować nastropowo oraz w uzasadnionych przypadkach na ścianach np. komunikacja w piwnicy, W przypadku zmiany typu wykonawca musi potwierdzić obliczeniami, że po zamianie minimalne natężenie średnie zostanie dotrzymane.

Wymagane są następujące minimalne natężenia średnie:

- komunikacja, wymiennikownia, składy i magazyny, pokoje odpoczynku – 100lx

- schody – 150lx

- łazienki, szatnie, WC – 200lx

- sale zabaw – 300lx

- pomieszczenia biurowe, kuchnia - 500lx

Oprawy sterowane łącznikami zlokalizowanymi przy drzwiach na wysokości 1,4m.

W obiektach jest instalacja oświetlenia awaryjnego. Instalację oświetlenia awaryjnego pozostawiamy bez zmian.

W związku z remontem RG przewidziano montaż pożarowego wyłącznika prądu zlokalizowanego przy wejściu do budynku. Wyłączenie RG nastąpi poprzez rozłącznik wyposażony z cewkę wzrostową zainstalowany w RG . W celu zapewnienia niezawodności działania obwód wyłączający należy zasilić poprzez automatyczny przełącznik faz.

Minimalne wartości dla opraw oświetleniowych:

A1 - OPRAWA LED 18W 1260lm

DANE TECHNICZNE: Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60 Moc maksymalna [W]: 18 Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II Materiał klosza: tworzywo sztuczne Rodzaj diody: LED SMD Strumień świetlny [lm]: 1260 Barwa światła: biała Temperatura barwowa [K]: 4000 Jednolitość barw [SDCM]: ≤6 Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80 Trwałość [h]: 15000  Materiał obudowy: stop aluminium

A2 - OPRAWA LED 24W 1680lm

DANE TECHNICZNE: Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60 Moc maksymalna [W]: 24 Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II Materiał klosza: tworzywo sztuczne Rodzaj diody: LED SMD Strumień świetlny [lm]: 1680 Barwa światła: biała Temperatura barwowa [K]: 4000 Jednolitość barw [SDCM]: ≤6 Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80 Trwałość [h]: 15000 Materiał obudowy: stop aluminium

A3 - OPRAWA LED 36W 3900lm

DANE TECHNICZNE: Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50 Moc maksymalna [W]: 39 Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II Materiał klosza: PC Rodzaj diody: LED SMD Strumień świetlny [lm]: 3900 Barwa światła: biała Temperatura barwowa [K]: 4000 Jednolitość barw [SDCM]: ≤3 Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80 Trwałość [h]: 50000  Stopień IK: 08 Stopień IP: 44

A4 - OPRAWA LED 38W 3800lm

DANE TECHNICZNE: Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50 Moc maksymalna [W]: 38 Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II Materiał klosza: tworzywo sztuczne Rodzaj diody: LED SMD Strumień świetlny [lm]: 3800 Barwa światła: biała Temperatura barwowa [K]: 4000 Jednolitość barw [SDCM]: ≤6 Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80 Trwałość [h]: 50000

A5 - OPRAWA LED 38W 4600lm

DANE TECHNICZNE: Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50 Moc maksymalna [W]: 38 Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II Materiał klosza: tworzywo sztuczne Rodzaj diody: LED SMD Strumień świetlny [lm]: 4600 Barwa światła: biała Temperatura barwowa [K]: 4000 Jednolitość barw [SDCM]: ≤6 Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80 Trwałość [h]: 50000

A6 - OPRAWA LED 49W 6200lm - pyłoszczelna

DANE TECHNICZNE: Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50 Moc maksymalna [W]: 49 Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II Materiał klosza: PC Rodzaj diody: LED SMD Strumień świetlny [lm]: 6200 Barwa światła: biała Temperatura barwowa [K]: 4000 Jednolitość barw [SDCM]: ≤3 Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80 Trwałość [h]: 50000 Stopień IK: 08 Stopień IP: 65

Ochrona przeciwporażeniowa.

Jako podstawowy środek ochrony należy stosować izolację roboczą, osłony i przegrody

oraz umieszczenie poza zasięgiem. Jako środek dodatkowy w przypadku uszkodzenia izolacji

należy stosować samoczynne szybkie wyłączenie o czasie 0,4 s dla 230V oraz 0,2 s dla 400V

oraz 0,2 s w pomieszczeniach wilgotnych dla 230V. W obwodach gniazd wtyczkowych należy stosować wyłączniki różnicowoprądowe 0,03A jako środek ochrony uzupełniającej.

W piwnicy należy dodatkowo wykonać instalację połączeń wyrównawczych, do której należy przyłączyć wszystkie instalacje (woda, CO, gaz itp)

Instalacja IT

W Przedszkolu nr 7 przewidziano wykonanie instalacji IT. Instalację wykonać w kategorii 5e w topologii gwiazdy. Należy zamontować szafkę IT wyposażoną w switch 16 portowy. Z szafki IT należy wyprowadzić skrętkę UTP kat. 5e do gniazd RJ45 zlokalizowanych w salach zabaw oraz w pomieszczeniach biurowych. Skrętkę prowadzić podtynkowo w rurkach typu peszel z odstępem ok. 10cm od instalacji elektrycznych.

Instalacja IT ma być objęta jednolitą, spójną 25-letnią gwarancją systemową producenta, obejmującą swoim zakresem całość systemu okablowania od punktu dystrybucyjnego do gniazda użytkownika wraz z kablami krosowymi. Gwarancja ma być udzielona przez producenta bezpośrednio klientowi końcowemu. Podstawą gwarancji ma być udzielone przez producenta okablowania zapewnienie właściwych parametrów przez 25 następnych lat.

Okres gwarancji ma być standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na

warunkach oficjalnych, ogólnie znanych, dostępnych i opublikowanych. Okres gwarancji

będzie liczony jest od dnia, w którym podpisano protokół końcowego odbioru prac i producent okablowania wystawił certyfikat gwarancji.

Instalacja CCTV

W Przedszkolu nr 6 przewidziano wykonanie instalacji CCTV. Budowa  monitoringu obejmuje wykonanie dwóch punktu nadzoru monitoringu zewnętrznego Przedszkola Nr 6 w Świdniku. Punkt monitoringu będzie zlokalizowany na ścianie budynku oraz podłączony do systemu rejestratora z dyskiem 4GB umieszczonym w pomieszczeniu w przedszkolu. Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu, dostawy i montażu wszystkich niezbędnych urządzeń koniecznych do uruchomienia dwóch punktu kamerowych zlokalizowanych w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

Zakres robót obejmuje :

1) budowę,   uruchomienie, testowanie  i  oddanie  do  użytku infrastruktury monitoringu wizyjnego;

2) Opracowanie wszelkiej  niezbędnej dokumentacji;

3) Uzyskanie niezbędnych pozwoleń i opinii technicznych;

3) Wybudowanie  sieci transmisji danych;

4) Wybudowanie punktu kamerowego w uzgodnionej z Zamawiającym lokalizacji;

5) Przeprowadzenie testów sprawdzających działanie wybudowanego punktu kamerowego;

Do zawieszenia kamery należy zastosować uchwyt naścienny. Montaż kamery powinien opierać się o fabrycznie przewidziane przez producenta wysięgniki i uchwyty stosowane dla danego rodzaju kamery. Sposób montażu opierać się musi na posadowieniu kamery na przygotowanym integralnym mocowaniu. Sposób montażu kamery musi umożliwiać jej stabilną prace na dużej wysokości oraz ograniczać dostęp do kamery osobom nieupoważnionym.

3. Uwagi końcowe

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego usuwania i utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich urządzeń i materiałów eksploatacyjnych wymienianych w ramach usuwania awarii, naprawy lub prac konserwacyjnych.

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów różnych producentów, o ile spełniają one parametry techniczne wymienianych elementów instalacji, materiałów eksploatacyjnych lub  urządzeń.  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu odpowiednie materiały potwierdzające spełnienie wymienionych w materiałach przetargowych minimalnych wymagań.