Świdnik, dnia 15.06.2022r.

WIZP-Z.271.15.2022

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku”

Odpowiedzi na pytania

Działając na podstawie art.284 ust.2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 - Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm) udzielamy wyjaśnień dotyczących treści SWZ, poprzez odpowiedzi na otrzymane pytania:

- Prosimy o potwierdzenie, że urządzenie do kompensacji mocy biernej nie wchodzi w zakres zamówienia tzn. Zamawiający wykona sobie ten system po oddaniu budynku do użytkowania i po wykonaniu rzeczywistych pomiarów na obiekcie już działającym. Jest to rozwiązanie jak najbardziej prawidłowe z technicznego punktu widzenia. Nadmieniamy, że pozycji dotyczących kompensacji mocy biernej nie ma w załączonych przedmiarach (zarówno kompensatorów jak i kabla zasilającego kompensatory – nawet nie jest określony przekrój kabla zasilającego na schemacie rozdzielni RG).Nadmieniamy, że w projekcie nie jest dobrana moc kompensatora w związku z powyższym nie jest możliwa jego prawidłowa wycena.

Odp.: Urządzenie nie wchodzi w zakres zamówienia.

- Prosimy o potwierdzenie że projekt instalacji fotowoltaicznej jest uzgodniony z rzeczoznawcą ds. poż – jest to wymagane przepisami.

Odp.: Projekt jest uzgodniony.

- W projekcie jak również w przedmiarach brak jest przycisku P.Poż do wyłączania pożarowego instalacji PV.

Odp.: Nie jest wymagany.

- W projekcie jak również w przedmiarach brak jest wyłącznika bezpieczeństwa typu PEFS PROJOY, który powinien znajdować się pomiędzy inwerterem i panelami PV (element wykonawczy dla 5 łańcuchówna napięciu DC), który współpracuje z przyciskiem wyłącznika p.poż dla instalacji fotowoltaicznej. Prosimy o ewentualne uzupełnienie projektu i przedmiarów.

Odp.: Nie jest wymagany.

- W przedmiarach brak jest kabla pożarowego pomiędzy przyciskiem p.poż a wyłącznikiem PROJOY prosimy o ewentualne skorygowanie przedmiaru.

Odp.: Nie jest wymagany.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada dokumentację projektową w wersji papierowej, we wszystkich branżach uzgodnioną z rzeczoznawcą ds. p.poż tzn.: oświetlenie awaryjne; wyłącznik p.poż (niestety nie jest wrysowany na rzutach podobnie jak rozdzielnia RG); instalację SAP; instalacje hydrantową; klapy odcinające; strefy pożarowe.

Odp.: Zamawiający posiada uzgodnioną dokumentację w wersji papierowej.  Wyłącznik PWP jest wrysowany na rysunku nr E04.

Zmiana SWZ

Działając na podstawie art.286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 - Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm)  zmienia się specyfikację warunków zamówienia w następujący sposób:

1. Punkt 7 SWZ – Termin związania ofertą otrzymuje brzmienie:

„7.Wykonawcy będą związani ofertą do dnia  22.07.2022r. (tj. 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert).”

2. Zmienia się zawarty w pkt 9.6 i 10.1 SWZ termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób:

„9.6 Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 23.06.2022r. do godz.10:00”

„10.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2022r. o godz.11:00”